ООО « КОРТЭК »

КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВА

АВТОНОМНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 
АО-2

Руководство по эксплуатации

ГКНЖ.09.50.000-1 РЭ

– 2018 –

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	3

2.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

3.	ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ	3

4.	Описание  и  работа  УСТРОЙСТВА	4

4.1.	Назначение  устройства	4

4.2.	Рабочие  условия  эксплуатации	4

4.3.	Состав комплекта устройства	4

5.	Использование УСТРОЙСТВА по назначению	5

Эксплуатационные ограничения	5

5.2.	Меры  безопасности	5

5.3.	Принцип работы	5

5.4.	Размещение и монтаж	5

5.5.	Подготовка  к  работе	5

6.	Техническое обслуживание	6

7.	Возможные неисправности и способы их устранения	7

8.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	8

9.	РЕСУРСЫ, СРОК CЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ	8

ИЗГОТОВИТЕЛЯ	8

9.1.	Ресурсы, сроки службы и хранения	8

9.2.	Гарантии  изготовителя	9

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЁМКЕ	9

# 1.	ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации (в дальнейшем руководство) предназначено для ознакомления лиц, эксплуатирующих и обслуживающих комплект устройства автономного охлаждения АО-2 (в дальнейшем – устройство), с его назначением, конструкцией и принципом работы, правилами эксплуатации, указаниями по транспортированию и хранению,  требованиями  безопасности.

Для  лиц,  осуществляющих  эксплуатацию  устройства, необходимо изучить:

- инструкцию по эксплуатации  АА спектрометров  «Квант.Z»; «Квант.Z1»

- настоящее  руководство по эксплуатации.

# 2.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование: Комплект устройства автономного охлаждения АО-2

Обозначение: 	ГКНЖ.09.50.000-1

Дата изготовления:  ____________________

Предприятие-изготовитель:  ООО «КОРТЭК»

Заводской номер:  _______________________

# 3.	ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

3.1  Габаритные размеры ( в сборе с баком)
 ширина x глубина x высота, мм                                                          250х250х470

3.2  Масса, без  упаковки, не более,  кг 			 			 1,5

3.3  Потребляемая водяной помпой мощность, не более, Вт 			  40

3.4 Рабочая  жидкость – дистиллированная вода.

Примечание: габаритные размеры могут отличаться в зависимости от типа			   применённого бака.

# 4.	ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА  УСТРОЙСТВА

## 4.1.	Назначение  устройства

Комплект устройства автономного охлаждения АО-2 предназначен для охлаждения токоподводящих электродов электротермического атомизатора АА спектрометров "Квант.Z"; "Квант.Z1".

## 4.2.	Рабочие  условия  эксплуатации

–  температура  окружающей  среды, С  				+15  +35

–  атмосферное  давление,  кПа  					  84  107

-  максимальная относительная влажность при  температуре  +25С,

не более 	  80%

-  концентрация агрессивных газов и паров в атмосфере помещения,
где находится устройство, не должна превышать санитарных норм
для  рабочей  зоны,  установленных  ГОСТ 12.1.004.

## 4.3.	Состав комплекта устройства

В состав комплекта устройства АО-2 ( рис. 1) входят: бак (1), помпа водяная (2), датчик протока воды (3), шланг насоса (4), трубка соединительная 300 мм.

Рис.1 Комплект устройства охлаждения в сборе

Примечание:  форма  бака  может  отличаться  от представленной на рисунке.

# 5.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## 5.1.	Эксплуатационные ограничения

Заполнение бака  устройства водопроводной водой не рекомендуется, особенно при высокой жесткости водопроводной воды.

Допускается заполнение бака кипячёной водой

Не допускается попадание в бак каких-либо предметов и загрязнение воды химическими реактивами.

## 5.2.	Меры  безопасности

К эксплуатации устройства допускаются лица, ознакомившиеся
с настоящим руководством, правилами безопасной работы с электроустановками (ГОСТ 12.1.019-79).

Помпа устройства питается напряжением 220В  50Гц от спектрометра.

## 5.3.	Принцип работы

Принцип работы устройства заключается в создании непрерывной циркуляции воды через токоподводящие контакты АА спектрометра.

## 5.4.	Размещение и монтаж

    - Комплект устройства в сборе устанавливают на полу непосредственно под спектрометром" так, чтобы расстояние от устройства до атомизатора было минимальным (длина подводящих шлангов не более 1,5 м).

## 5.5.	Подготовка  к  работе

    - Путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии дефектов составных частей устройства.

    - Установить бак 1 ( рис. 1) в удобном месте, на пол позади стола, на котором расположен спектрометр или под ним.

    - Трубку 4 (рис.1), выходящую из водяной помпы 2 подсоединить к нижнему штуцеру токоподводящего контакта атомизатора.  К нижнему штуцеру другого токоподводящего контакта присоединить трубку, соединенную с датчиком протока воды 3.

    - Трубкой длиной 300 мм соединить верхние штуцеры правого и левого токоподводящих контактов атомизатора

    - Датчик протока воды 3 навесить при помощи зажима  на стенку бака.

    - Разъем датчика протока подключить к разъему “ДАТЧИК ВОДЫ” на задней панели спектрометра.

    - Пробку шланга 4  плотно (с усилием) установить в горловину штуцера водяной помпы 2  и опустить помпу на дно бака 1 как указано на рис.1.

    - Заполнить бак  дистиллированной водой (использование водопроводной воды не рекомендуется!)  так, чтобы датчик протока 3  не был погружен в воду.

    - Подключить вилку сетевого шнура помпы 2  к розетке “НАСОС 220 В” на задней панели спектрометра.

Примечание: Помпа  поставляется проверенной и настроенной на требуемый расход воды. При установке и техническом обслуживании необходимо сохранять установленные регулировки расхода воды, определяемые положением диска (см. рис. 1 Вид А)

# 6.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выполнение рекомендаций по техническому обслуживанию, правил установки и подготовки к работе устройства обеспечивают исправность и нормальную работу устройства в течение всего срока службы.

6.1.	Ежедневно перед включением спектрометра проводить внешний осмотр для проверки соединений шлангов, уровня воды в баке, отсутствия в воде загрязнений.

    - Периодическое техническое обслуживание устройства, заключающееся в доливе воды до необходимого уровня, периодической замене воды и промывке бака производится обслуживающим персоналом.

  - Замена воды производится не реже чем один раз в месяц. Для замены воды необходимо выполнить следующие операции:

-отключить спектрометр от силовой цепи, а помпу устройства отключить от спектрометра;

-вынуть помпу из бака и снять датчик с бака;

-слить воду из бака и промыть бак чистой тряпкой проточной водопроводной водой, загрязнения со стенок удалить чистой тряпкой (допускается использование бытовых ПАВ);

-установить устройство согласно 5.5.

Техническое обслуживание помпы не производится. При попадании внутрь помпы посторонних предметов необходимо руководствоваться инструкцией на помпу, которая находится в комплекте поставки (допускается промывка помпы струей воды со стороны выходного патрубка).

# 7.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ 
        УСТРАНЕНИЯ

Таблица 1

| Наименование Неисправности и их внешние проявления | Вероятные Причины | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении спектрометра водяная помпа не включается | Не подается электропитание. | Проверить надежность соединений в розетке |
| Отсутствует циркуляция воды в контактах или контакты перегреваются | Недостаточная производительность помпы | Проверить положение регулировочного диска (рис. 1 Вид А) |
|  | Отсоединён шланг от помпы | Проверить крепление шланга на помпе |
|  | Засорен канал токоподводящего контакта. | Отсоединить трубки от контактов и продуть каналы сжатым воздухом или инертным газом |

# 8.	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ГКНЖ.09.50.000-1 | Комплект устройства автономного охлаждения АО-2: | 1 |  |
|  | -бак | 1 | объем 15л |
|  | -датчик протока воды ГКНЖ.09.54.000-1 | 1 |  |
|  | -шланг насоса ГКНЖ.09.55.000 | 1 |  |
|  | -помпа водяная «Extrema» Италия (в упаковке с инструкцией) | 1 | допускается замена на изделие с аналогичными характеристиками |
|  | -трубка соединительная 300 мм | 1 |  |
| ГКНЖ.09.50.000-1РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |

# 9.	РЕСУРСЫ, СРОК CЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ 
       ИЗГОТОВИТЕЛЯ

## 9.1.	Ресурсы, сроки службы и хранения

Ресурс устройства до наработки на отказ – не менее 1000  часов в течение срока службы – 5 лет, в том числе срок хранения  в упаковке изготовителя в складских помещениях  –  2 года.  Межремонтный  ресурс – не  менее  1000 часов  работы.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем  требований  действующей  эксплуатационной  документации.

## 9.2.	Гарантии  изготовителя

Изготовитель гарантирует потребителю в течение 12 месяцев со дня отгрузки (или со дня ввода в эксплуатацию предприятием-изготовителем) работоспособность устройства при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных  в ГКНЖ.09.50.000-1РЭ.

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу предприятия-изготовителя. Пересылка устройства для ремонта осуществляется за счет потребителя.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЁМКЕ

Комплект устройства автономного охлаждения АО-2   ГКНЖ.09.50.000-1

заводской № __________

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным  к  эксплуатации.

Начальник ОТК   _____________    _________________   _______________

подпись	                   Ф.И.О.                       год, число,  месяц